Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

ul. Wojska Polskiego 2  59-800 Lubań

tel. + 48 757254250, tel. kom. 721 961 462

e-mail: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl

Lubań, dnia 21 sierpnia 2026 r.

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym w celu wyboru wykonawcy   zamówienia na dostawę jednorazową oleju opałowego lekkiego dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot  obejmuje jednorazową dostawę oleju opałowego lekkiego, otrzymywanego

z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości  10 000  litrów.

- Termin realizacji zamówienia  -  do  11.09.2026 r

- Wartość dostawy obejmuje wszystkie koszty,  związane z jej wykonaniem, w tym w  szczególności : koszty transportu, załadunku i rozładunku, badań laboratoryjnych

i dostawy  przedmiotu zamówienia.

- Uwagi.

- Olej opałowy lekki winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych.

- Przedmiot zamówienia  winien odpowiadać standardom jakościowym określonym przez producenta.

- Przedmiot  zamówienia winien co najmniej odpowiadać niżej wymienionym wymaganiom   fizykochemicznym  ( wraz z podaniem metody badań ):

- Gęstość w temperaturze 15º C , nie większa niż 0,860 g/ml  wg  PN – 90/C-04004;

- Wartość opałowa , nie mniejsza niż 42,6  MJ/kg wg  PN – 86/C-04062;

- Temperatura zapłonu , nie niższa niż 56 º C wg   PN – 75/C-04009;

- Lepkość kinematyczna w temp. 20º C, nie większa niż 6,00 mm2/s wg  PN – 81/C -04011;

- Skład frakcyjny :

- do temp. 250 º C destyluje , nie więcej niż 65 % (v/v) wg  PN – 81/C -04012;

- do temp. 350 º C destyluje , nie mniej niż 85 % (v/v) wg   PN – 81/C -04012;

- Temperatura płynięcia , nie wyższa niż (-20 º C) wg   PN – 83/C -04117;

- Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej , nie większa niż 0,3 % (m/m)    wg   PN  - 85/C- 04075;

- Zawartość siarki, nie większa niż 0,20 % (m/m) wg   PN -  ISO 8754 ;

- Zawartość wody , nie większa niż 200 mg/kg wg   PN - 81/C – 04959;

- Zawartość stałych ciał obcych , nie większa niż 24 mg/kg wg   PN - 58/C – 04089;

- Pozostałość po spopieleniu , nie większa niż 0,01 % (m/m)   wg   PN  - 82/C – 04077;

- Barwa czerwona ustalona wzrokowo;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00   magazyn przy budynku nr 5 Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2.

- Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

- Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego asortymentu oraz oryginału faktury.

Kryterium oceny ofert – cena oferty 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone  
w zapytaniu ofertowym.

Sposób i termin składania ofert

- Cena powinna zawierać w sobie podatek VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  26.08.2026r. do godz. 10,00 : pocztą elektroniczną na adres wtiz.osssg@strazgraniczna.pl lub złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Przepustek bud nr 10.

Uwaga :

- W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu +48 75 725 42 31, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenia antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

- „W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) Zamawiający informuje, że

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ww. ustawy.”

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pani Krystyna Herdzik – 75 725 42 31

Pani Dominika Pleśnierowicz – 75 725 42 23

Inne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,

a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia związanej ze zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby jednostki.

Załączniki:

- Formularz cenowy

- Projekt umowy

Wyk. w egz. poj.- strona internetowa

Wykonała K. Herdzik

Data 21.08.2026 r.