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Lubań, dnia 21 sierpnia 2026 r.
 Egz. pojedynczy  
ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

	zapraszam do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym w celu wyboru wykonawcy   zamówienia na dostawę jednorazową oleju opałowego lekkiego dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

I. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiot  obejmuje jednorazową dostawę oleju opałowego lekkiego, otrzymywanego
  z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości  10 000  litrów.
2. Termin realizacji zamówienia  -  do  11.09.2026 r
3. Wartość dostawy obejmuje wszystkie koszty,  związane z jej wykonaniem, w tym w  szczególności : koszty transportu, załadunku i rozładunku, badań laboratoryjnych 
i dostawy  przedmiotu zamówienia.

II. Uwagi. 
1. Olej opałowy lekki winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych. 
2. Przedmiot zamówienia  winien odpowiadać standardom jakościowym określonym przez producenta. 
3. Przedmiot  zamówienia winien co najmniej odpowiadać niżej wymienionym wymaganiom   fizykochemicznym  ( wraz z podaniem metody badań ):
· Gęstość w temperaturze 15º C , nie większa niż 0,860 g/ml  wg  PN – 90/C-04004; 
· Wartość opałowa , nie mniejsza niż 42,6  MJ/kg wg  PN – 86/C-04062; 
· Temperatura zapłonu , nie niższa niż 56 º C wg   PN – 75/C-04009; 
· Lepkość kinematyczna w temp. 20º C, nie większa niż 6,00 mm2/s wg  PN – 81/C -04011; 
· Skład frakcyjny : 
a) do temp. 250 º C destyluje , nie więcej niż 65 % (v/v) wg  PN – 81/C -04012;
b) do temp. 350 º C destyluje , nie mniej niż 85 % (v/v) wg   PN – 81/C -04012;
· Temperatura płynięcia , nie wyższa niż (-20 º C) wg   PN – 83/C -04117;
· Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej , nie większa niż 0,3 % (m/m)    wg   PN  - 85/C- 04075;
· Zawartość siarki, nie większa niż 0,20 % (m/m) wg   PN -  ISO 8754 ;
· Zawartość wody , nie większa niż 200 mg/kg wg   PN - 81/C – 04959;
· Zawartość stałych ciał obcych , nie większa niż 24 mg/kg wg   PN - 58/C – 04089;
· Pozostałość po spopieleniu , nie większa niż 0,01 % (m/m)   wg   PN  - 82/C – 04077;
· [bookmark: _GoBack]  Barwa czerwona ustalona wzrokowo;
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00   magazyn przy budynku nr 5 Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2.
5. Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego asortymentu oraz oryginału faktury.

Kryterium oceny ofert – cena oferty 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone  
w zapytaniu ofertowym.

Sposób i termin składania ofert
 
1. Cena powinna zawierać w sobie podatek VAT. 
2. Cenę należy podać w złotych polskich.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  26.08.2026r. do godz. 10,00 : pocztą elektroniczną na adres wtiz.osssg@strazgraniczna.pl lub złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Przepustek bud nr 10.

Uwaga : 
1. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu +48 75 725 42 31, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenia antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
2. „W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) Zamawiający informuje, że 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ww. ustawy.”

Osoby upoważnione do kontaktu:
Pani Krystyna Herdzik – 75 725 42 31
Pani Dominika Pleśnierowicz – 75 725 42 23

Inne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, 
a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia związanej ze zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby jednostki.

Załączniki:
1. Formularz cenowy
2. Projekt umowy 
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