Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES ZADANIA

Zakup i dostawa urządzenia sterującego wraz z elektrodą Cu, elektrodą Ag, elektrolizerami oraz   wodomierzem do systemu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) przeznaczonego do zwalczania bakterii Legionella pneumophila oraz innych drobnoustrojów 
w instalacji ciepłej wody użytkowej do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

OSS SG w Lubaniu

ul. Wojska Polskiego 2

59-800 Lubań

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Zakup i dostawa urządzenia sterującego wraz 
z elektrodą Cu, elektrodą Ag, elektrolizerami oraz   wodomierzem do systemu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) przeznaczonego do zwalczania bakterii Legionella pneumophila 
oraz innych drobnoustrojów w instalacji ciepłej wody użytkowej do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

- Zakres systemu.

System musi zapewnić ciągłą, skuteczną dezynfekcję wody w całym obiegu ciepłej wody użytkowej przy rocznym zużyciu wody na poziomie 4 000 m3. Wymagane jest zastosowanie technologii elektrolitycznej jonizacji miedzi i srebra (Cu/Ag) lub innej równoważnej technologii 
o potwierdzonej skuteczności.

- Główne wymagania techniczne.

- skuteczność redukcji Legionella spp. Poniżej wartości granicznych określonych 
w przepisach.

- ciągłe monitorowanie i rejestracja parametrów pracy systemu.

  - Elektrolizer

- elektrolizer prądowy (elektrolityczny) do generowania jonów Cu i Ag;

- konstrukcja umożliwiająca łatwa wymianę elektrod;

- wydajność dostosowana do rocznego zużycia 4 000 m3;

- obudowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa wysokiej klasy;

- stopień ochrony min. IP54.

  - Kontroler sterujący przepływem prądu:

- kontroler sterujący natężeniem prądu elektrolizy;

- jednofazowe zasilanie kontrolera 230V/50 Hz;

- zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem;

  - Czujnik przepływu:

- czujnik przepływu wody ze złączami;

  - Okablowanie z zabezpieczeniem przeciwprądowym:

- kompletne okablowanie zasilające;

- zabezpieczenie przeciwprądowe;

  - Parametry elektrod jonizacji Cu/Ag:

- materiał elektrod: wysokiej czystości miedź i srebro (minimum 99,99 %);

- skład procentowy: miedź 70 – 90 %, srebro 10 – 30 %.;

- waga elektrody miedzi (Cu): 2 – 5 kg;

- waga elektrody srebra (Ag): min. 0,5 kg;

- zakres dozowania:

- stężenie miedzi (Cu): 0,1 – 2 mg/l;

- stężenie srebra (Ag): 0,01 – 0,08 mg/l;

  - Urządzenie sterujące:

- zaawansowany urządzenie sterujące (panel sterowniczy) z mikroprocesorem / PLC;

- wyświetlacz pracy urządzenia o przekątnej min. 5”;

- zdalny nadzór nad pracą urządzenia;

- oprogramowanie do stałego monitorowania i rejestrowania pracy systemu;

  - Wodomierze/ przepływomierz i pomiary przepływu:

- wodomierz ultradźwiękowy lub elektromagnetyczny;

- wodomierz a atestem PZH;

- Zakres dostawy:

- sterownik urządzenia;

- elektroda srebra (Ag);

- elektroda miedzi (Cu);

- wodomierz;

- elektrolizery;

- pełna dokumentacja techniczna w języku polskim;

- szkolenie personelu.

- Dodatkowe wymagania:

- gwarancja: 60 miesięcy;

- bezpłatny serwis na czas gwarancji;

- dopuszczenie do stosowania wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych;

- atest PZH;

- przygotowanie przyłącza na istniejącej instalacji po stronie Zamawiającego.