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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES ZADANIA
Zakup i dostawa urządzenia sterującego wraz z elektrodą Cu, elektrodą Ag, elektrolizerami oraz   wodomierzem do systemu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) przeznaczonego do zwalczania bakterii Legionella pneumophila oraz innych drobnoustrojów 
w instalacji ciepłej wody użytkowej do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.





NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
OSS SG w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Zakup i dostawa urządzenia sterującego wraz 
z elektrodą Cu, elektrodą Ag, elektrolizerami oraz   wodomierzem do systemu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) przeznaczonego do zwalczania bakterii Legionella pneumophila 
oraz innych drobnoustrojów w instalacji ciepłej wody użytkowej do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

2. Zakres systemu.
System musi zapewnić ciągłą, skuteczną dezynfekcję wody w całym obiegu ciepłej wody użytkowej przy rocznym zużyciu wody na poziomie 4 000 m3. Wymagane jest zastosowanie technologii elektrolitycznej jonizacji miedzi i srebra (Cu/Ag) lub innej równoważnej technologii 
o potwierdzonej skuteczności.

3. Główne wymagania techniczne.
· skuteczność redukcji Legionella spp. Poniżej wartości granicznych określonych 
w przepisach.
· ciągłe monitorowanie i rejestracja parametrów pracy systemu.

3.1. Elektrolizer
· elektrolizer prądowy (elektrolityczny) do generowania jonów Cu i Ag;
· konstrukcja umożliwiająca łatwa wymianę elektrod;
· wydajność dostosowana do rocznego zużycia 4 000 m3;
· obudowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa wysokiej klasy;
· stopień ochrony min. IP54.

3.2. Kontroler sterujący przepływem prądu:
· kontroler sterujący natężeniem prądu elektrolizy;
· jednofazowe zasilanie kontrolera 230V/50 Hz;
· zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem;

3.3. Czujnik przepływu:
· czujnik przepływu wody ze złączami;

3.4. Okablowanie z zabezpieczeniem przeciwprądowym:
· kompletne okablowanie zasilające;
· zabezpieczenie przeciwprądowe;

3.5. Parametry elektrod jonizacji Cu/Ag:
· materiał elektrod: wysokiej czystości miedź i srebro (minimum 99,99 %);
· skład procentowy: miedź 70 – 90 %, srebro 10 – 30 %.;
· waga elektrody miedzi (Cu): 2 – 5 kg;
· waga elektrody srebra (Ag): min. 0,5 kg;
· zakres dozowania:
· stężenie miedzi (Cu): 0,1 – 2 mg/l;
· stężenie srebra (Ag): 0,01 – 0,08 mg/l;

3.6. Urządzenie sterujące:
· zaawansowany urządzenie sterujące (panel sterowniczy) z mikroprocesorem / PLC;
· wyświetlacz pracy urządzenia o przekątnej min. 5”;
· zdalny nadzór nad pracą urządzenia;
· oprogramowanie do stałego monitorowania i rejestrowania pracy systemu;

3.7. Wodomierze/ przepływomierz i pomiary przepływu:
· wodomierz ultradźwiękowy lub elektromagnetyczny;
· wodomierz a atestem PZH;

4. Zakres dostawy:
· sterownik urządzenia;
· elektroda srebra (Ag);
· elektroda miedzi (Cu);
· wodomierz;
· elektrolizery;
· pełna dokumentacja techniczna w języku polskim;
· szkolenie personelu.

5. Dodatkowe wymagania:
· gwarancja: 60 miesięcy;
· bezpłatny serwis na czas gwarancji;
· dopuszczenie do stosowania wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych; 
· atest PZH;
· przygotowanie przyłącza na istniejącej instalacji po stronie Zamawiającego.
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